## 汇总
1#、3#病房楼改造加固工程限价
工程名称：常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 1#病房楼改造加固工程 | 15857.4557
2 | 3#病房楼改造加固工程 | 68772.195
3 | 合计 | 84629.6508
备注：
1、本工程不含装饰、水暖电等拆除及恢复；不含总包配合费；不含检验试验费。
2、本次改造加固工程限价编制范围：1#三层、六层改造（其中7轴-13轴/F轴-G轴、9轴-12轴/N轴-P轴板面开洞及粘钢加固内容不在本次编制范围 ）及3#一层改造图纸范围内容，包含但不限于深化设计、相应制作、运输、安装、成品保护（不含3#楼地下室的设备防护）、脚手架、施工降效、施工用水电费、管理费、利润、规费、税金（9%增值税）以及满足政府验收规范及业主方验收一次性通过的全部费用等
3、清单与招标图互为补充和完善，清单与招标图有矛盾的地方以图纸为准。

## 1#
1#病房楼改造加固工程限价
序号 | 项目名称 | 相关内容及规格说明 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 钢结构加固
1 | 新增洞口 | 开洞尺寸1300*595mm:零星砼构件拆除；单体构件投影面积＜1.0m2；垃圾场内清运至建设方指定地点 | 处 | 1 | 1000 | 1000
2 | 钢结构制作与安装 | Q355B钢材，钢梁，含节点板；原有楼面梁侧面粉刷层局部凿除,砼表面打磨露出新面,新加钢梁与原有楼面现浇板板底间钢契固定 | t | 0.13935 | 12500 | 1741.9327
3 | 钢结构防火漆 | 钢结构表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5；水性无机富锌底漆两度，环氧云铁中间漆两度；防火涂料，耐火极限不小于1.5小时 | m2 | 4.0473 | 110 | 445.203
4 | 压力灌注环氧树脂胶浆液 | 钢结构与原砼之间缝隙 | m2 | 0.68812 | 800 | 550.5
5 | 植化学锚栓M20 | A级胶 | 套 | 8 | 45 | 360
6 | 小计 |  |  |  |  | 4097.6358
二 | 粘钢加固
1 | 新增洞口 | 开洞尺寸950*850mm:零星砼构件拆除；单体构件投影面积＜1.0m2；垃圾场内清运至建设方指定地点 | 处 | 1 | 800 | 800
5 | 板面钢筋切割后弯折 | 原受力钢筋留头焊接，双面焊，焊缝长度不小于5d | 根 | 40 | 5 | 200
6 | 原砼板凿去后板局部抹平修复 | 20mm厚M35高性能复合砂浆抹平 | m | 3.6 | 80 | 288
7 | 铲除涂料面 |  | m2 | 1.32 | 6.5 | 8.58
8 | 加固梁板表面处理 | 砼粘合面打磨，表面清洗 | m2 | 1.32 | 32 | 42.24
9 | 粘贴钢板 （3mm厚） | Q355B钢板；JK粘钢胶（A级胶） | m2 | 1.32 | 950 | 1254
10 | 植锚栓M8 | A级胶 | 套 | 24 | 7 | 168
11 | 粘钢表面保护层 | 点粘豆砂，粉25厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 1.32 | 75 | 99
12 | 小计 |  |  |  |  | 2859.82
三 | 楼板洞口封堵
1 | 楼板洞口封堵 | 单体构件投影面积＜1.0m2；包括C35水泥基灌浆料浇筑，钢筋，模板，角钢等 | 处 | 1 | 2000 | 2000
2 | 小计 |  |  |  |  | 2000
四 | 其他措施项目
1 | 二次搬运及垂直运输 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
2 | 施工脚手架 | 加固用脚手架 | 项 | 1 | 1500 | 1500
3 | 施工进退场 |  | 项 | 1 | 500 | 500
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 600 | 600
5 | 安全文明施工 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
6 | 成品保护 | 应注意原有结构及不需拆除建筑墙顶地部分的成品保护，不需拆除建筑部分除不可避免的损坏外，其余如有损坏，由施工单位自行修复，费用自理。施工区域的所有设备防护由院方和设备厂家另行深化考虑，不在此项成本保护范围内。 | 项 | 1 | 1800 | 1800
7 | 小计 |  |  |  |  | 6900
五 | 总计 |  |  |  |  | 15857.4557

## 3#
3#病房楼改造加固工程限价
序号 | 项目名称 | 相关内容及规格说明 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 钢结构加固
1 | 钢结构制作与安装 | Q355B钢材，钢梁，含节点板；原有楼面梁侧面粉刷层局部凿除,砼表面打磨露出新面,新加钢梁与原有楼面现浇板板底间钢契固定 | t | 0.6998 | 12500 | 8747.559
2 | 钢结构防火漆 | 钢结构表面喷砂除锈，除锈等级Sa2.5；水性无机富锌底漆两度，环氧云铁中间漆两度；防火涂料，耐火极限不小于1.5小时 | m2 | 19.7856 | 110 | 2176.416
3 | 压力灌注环氧树脂胶浆液 | 钢结构与原砼之间缝隙 | m2 | 3.555 | 800 | 2844
4 | 植化学锚栓M20 | A级胶 | 套 | 48 | 45 | 2160
| 小计 |  |  |  |  | 15927.975
二 | 粘钢加固
1 | 铲除涂料面 |  | m2 | 7.056 | 6.5 | 45.864
2 | 加固梁板表面处理 | 砼粘合面打磨，表面清洗 | m2 | 7.056 | 32 | 225.792
3 | 粘贴钢板 （3mm厚） | Q355B钢板；JK粘钢胶（A级胶） | m2 | 7.812 | 950 | 7421.4
4 | 植锚栓M8 | A级胶 | 套 | 216 | 7 | 1512
5 | 粘钢表面保护层 | 点粘豆砂，粉25厚1:2水泥砂浆保护层 | m2 | 7.056 | 75 | 529.2
| 小计 |  |  |  |  | 9734.256
三 | 梁增大截面加固
1 | 楼板开槽 | 1、楼板凿槽，净宽200mm内，板厚150mm内，板筋截断后重新焊接（焊接量另计；用于浇灌砼）；2、垃圾清运至建设方指定地点 | m | 6.15 | 90 | 553.5
2 | 新老混凝土交界处凿毛 | 新老砼交界面凿毛，满足设计规定的要求拆除后清理，场内运输 | m2 | 18.377 | 32 | 588.064
4 | IV型水泥基灌浆料 | C45水泥基灌浆料浇筑，含模板 | m3 | 2.917 | 5000 | 14585
5 | 凿箍筋 | 量为梁长*2 | m | 57.93 | 60 | 3475.8
6 | 钢筋工程 | HRB400钢筋：直径、层高综合考虑；制作、安装、材料等 | t | 0.623 | 6200 | 3862.6
7 | Φ12植筋 | 植深综合考虑 | 根 | 2 | 16 | 32
8 | Φ16植筋 | 植深综合考虑 | 根 | 12 | 57 | 684
9 | Φ20植筋 | 植深综合考虑 | 根 | 32 | 68 | 2176
10 | Φ22植筋 | 植深综合考虑 | 根 | 8 | 75 | 600
11 | 钢筋焊接 | Ф8-Ф12单面焊 | 根 | 858 | 3.5 | 3003
12 |  | Ф14-Ф28单面焊 | 根 | 52 | 12.5 | 650
13 | 钢筋穿孔塞焊 |  | 块 | 40 | 80 | 3200
| 小计 |  |  |  |  | 33409.964
四 | 其他措施项目
1 | 二次搬运及垂直运输 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
2 | 施工脚手架 | 加固用脚手架 | 项 | 1 | 2000 | 2000
3 | 施工进退场 |  | 项 | 1 | 500 | 500
4 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 700 | 700
5 | 安全文明施工 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
6 | 成品保护 | 应注意原有结构及不需拆除建筑墙顶地部分的成品保护，不需拆除建筑部分除不可避免的损坏外，其余如有损坏，由施工单位自行修复，费用自理。施工区域的所有设备防护由院方和设备厂家另行深化考虑，不在此项成本保护范围内。 | 项 | 1 | 2500 | 2500
| 小计 |  |  |  |  | 9700
五 | 总计 |  |  |  |  | 68772.195