招募公告
江苏晋陵工程咨询有限公司受常州市城市照明工程有限公司委托，就其常州市城市照明工程有限公司2025轮次路灯灯具类供应商初步筛选发布招募公告，欢迎有意愿参与的供应商积极踊跃报名，按公告要求提供相应资料并执行相关操作，符合条件的供应商将入选2025轮次路灯灯具类初步筛选供应商库，招募人将在初步筛选的供应商库公示结束后向入库单位发布招标文件，组织正式入围工作。
一、项目基本情况
项目编号：照明集采2025007
项目名称：常州市城市照明工程有限公司2025轮次路灯灯具类供应商初筛
招募范围：招募人所需路灯灯具生产前或采购准备、生产、包装、运输、装卸、检测、质保期、与货物有关的特殊要求等可能产生的所有内容。
质量要求：合格，应符合现行国家标准、规范、强制产品认证等要求。
二、招募条件
1.须是中华人民共和国注册的企业并具有独立法人资格，具备有效的法人营业执照。
2.供应商必须具有良好的银行资信和商业信誉，不存在下列不良状况或不良信用记录：处于被责令停业，暂扣或吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质的状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力。（须提供承诺并加盖公章）
3.供应商在近三年不曾在任何合同中违约或因任何原因而使合同被解除。（须提供承诺并加盖公章）
4.供应商、法定代表人近三年（2022年1月1日起至获取招募公告截止之日）"中国裁判文书网"官方网站（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录。如有行贿犯罪记录，不得参与本项目。（提供承诺书）
5.供应商、法定代表人未被各级人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人。（提供承诺书）
6.供应商在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录。（提供承诺书）
7.供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目响应。
8.与招募人存在利害关系可能影响招募公正性的供应商，不得参加本项目。
9.本项目不接受联合体参与。
10.特定资格要求：
（1）供应商为投标品牌生产厂商或其直接授权的代理商（如为代理商，必须同时提供制造商针对本项目的授权书原件，且一个生产厂商只能授权一个代理商参加本项目报名）。

（2）生产厂商若授权代理商参与本次初筛的，则生产厂商不得参与本次初筛。

本次初筛阶段接受供应商携带多个品牌投不同标包，但同一标包内同一供应商限1个品牌。
（3）供应商需按所投标段提供检测、认证及试验报告（复印件加盖公章、原件备查），具体要求如下：

①提供指定灯具近两年由国家权威检测机构出具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告；

②提供指定灯具近两年由国家权威检测机构出具的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015及GB7000.7-2005要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）；

③提供指定灯具的CQC认证试验报告（路面及桥面灯还需提供其使用的浪涌保护器的CQC认证试验报告），认证试验报告所对应的认证证书须在有效期内；

④提供指定灯具使用的电源的3C认证证书，认证证书须在有效期内；

⑤提供指定灯具近两年由国家权威检测机构出具的灯具振动及冲击的型式试验报告，试验报告须满足技术文件的安全要求；

⑥提供指定灯具近两年由国家权威检测机构出具的灯具防碰撞试验报告，试验报告需满足技术文件的安全要求；

⑦由国家级权威机构出具的合格的单灯控制器的电气安全性能指标的检测报告；

⑧常州市范围内通信运营商出具的投标样灯使用4G-Cat.1通信方式和能力的证明函（证明函格式自拟，须加盖通信运营商公章）。
注：1、国家权威检测机构是指国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构。

近两年是指自初筛截止时间往前推算两年。

技术文件详见初筛文件附件。所投灯具须响应技术文件的全部要求，否则作无效标处理。
4、包1供应商提供资料为①-⑥项；包2、包③供应商提供资料为①-⑧项。
5、指定灯具如下：

包1：匝道灯：LED匝道灯（12W）；

包2：桥面灯：LED路灯灯具（230W）；

包3：路面灯：120W LED路灯灯具；LED 160W投光灯；320W LED 路灯灯具。

三、报名方式
1.资格审查须提供资料
（1）报名申请表； 

（2）有效期内的营业执照，经营范围含本次初筛相关内容；
（3）承诺书（格式见附件）；
（4）符合初筛条件资格要求的证明材料。
2.报名时间
2025年11月12日至2025年12月8日，每天上午9：00至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，周末、法定节假日除外 ）

3.报名地点
常州市钟楼区泽仁路9号一楼 江苏晋陵工程咨询有限公司
4.审查方式
（1）在报名时间内将资格审查所需各项资料递交至报名地点，由代理机构进行审查。
（2）以上所有资料资格审查时必须提供有效复印件二份，电子版（U盘，原件扫描件）一份，复印件必须装订成册并加盖公章，电子版资料须与纸质资料内容一致。申请人必须对其提供的资料的真实性负责。
（3）如资格审查资料未提供或提供不全，在报名时间截止前可予以补充，报名时间截止后提供的资料不予接受。
（4）审核合格后该申请人即入选常州市城市照明工程有限公司2025轮次路灯灯具类供应商初步筛选库，具备参与后续正式入围资格。
四、其他补充事宜
1.澄清及答疑
（1）申请人对招募公告如有疑问，请在报名期间以书面方式向江苏晋陵工程咨询有限公司提出。
（2）有关本次招募公告若存在变更或修改，招募人将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的响应失误责任由供应商自负。
2.不允许挂靠，提交资料中如有虚假信息，一经发现，招募人将有权禁止相关供应商参加公司后续项目。
五、对本次招募提出询问，请按以下方式联系。
1.招募人信息
名    称： 常州市城市照明工程有限公司 
地    址：常州市河海西路520号
2.招标代理机构信息 
名  称：江苏晋陵工程咨询有限公司 
地　　址：常州市钟楼区泽仁路9号一楼 
联 系 人： 严工
联系方式：0519-88132899/18512553350 
网   址：http://js-jlzx.com/ 
邮  箱：jsjlgczx@163.com 
	附件1
报 名 申 请 表

	招募单位
	常州市城市照明工程有限公司

	项目编号
	照明集采2025007　

	项目名称
	常州市城市照明工程有限公司2025轮次路灯灯具类供应商初筛　

	         供应商报名情况

	供应商名称（盖章）
	　

	经营范围
	　

	拟投品牌
	(包1；品牌：                ；

(包2；品牌：                ；

(包3；品牌：                ；

	资质名称及等级

（如有）
	

	法定代表人
	　

	授权委托人
	　

	联系电话
	　

	报名时间
	　

	报名接受人审查

意见
	
             审查人签名：      日期：   

	备注
	1.供应商应如实填写相关内容。


2.所有资料应真实有效。


附件2                     

承  诺  书
致：常州市城市照明工程有限公司
我单位收到贵单位“照明集采2025007号”招募公告后，经仔细阅读和研究，决定参加本项目的招募活动并报名。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.如果我方的报名被接受，通过资格审查被列入贵公司常州市城市照明工程有限公司2025轮次路灯灯具类供应商初筛供应商库，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，入库期间严格按照招募人的每一项要求执行。
2.我方愿意提供招募公告中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
3.我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加招募活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方承诺具有良好的银行资信和商业信誉，不存在下列不良状况或不良信用记录：处于被责令停业，暂扣或吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质的状态；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力。
5.我方承诺在近三年不曾在任何合同中违约或因任何原因而使合同被解除。
6.我方承诺企业、法定代表人近三年（2022年1月1日起至获取招募公告截止之日）"中国裁判文书网"官方网站（http://wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪记录、未被各级人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列为失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入企业严重违法失信企业名单及企业经营异常名录。
7.我方承诺承接项目后无条件按照需方要求供货，不得因涨价、调度、限产等因素停供，造成现场进度延误。
8.与本招募有关的正式通讯地址为：
地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
供应商名称（公章）：                                      

日    期：2025年    月    日

附件3
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            项目的招募工作，签署上述项目的资审文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                 供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
供应商名称（公章）：             
日    期：2025年    月    日
 
法定代表人身份证
（复印件正反面）
附件4 
授权委托书
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次招募中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的报名、资格审查、签订合约以及与之相关的各项工作。本申请人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：
供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：
代理人身份证
（复印件正反面）
备注：
1.法定代表人报名时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人报名时，需携带授权委托书、报名截止时间前连续三个月单位为其缴纳社保的证明材料和本人身份证原件。  

附件5
其他资格审查所需材料
申请人简介、申请人营业执照、资质证书（如有）复印件加盖企业公章、符合资格审查资料要求提供的所有证明材料、优惠条款或承诺等其他所需材料。
附件6

采购清单

	序号
	灯具名称
	单位
	材料编码
	备注

	包1
	LED匝道灯（12W）
	套
	0102030423000001
	灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的辅件。

	包2

（桥面）
	桥面LED路灯灯具（310W）
	套
	0102030157000001
	1.灯具含单灯控制，单灯控制器与灯杆为分体式。

2.提供RVV3×2.5+2×1电缆（11m/套）。

	
	 桥面LED路灯灯具（230W）
	套
	0102030156000001
	

	
	 桥面LED路灯灯具（120W）
	套
	0102030104000001
	

	包3
	50W LED路灯灯具
	套
	0102030101000001
	采购的路灯包含单灯控制器，单灯控制器与灯具为分体式或NEMA接口（由招标人按实际情况决定）。灯具与单灯控制器的连接线不在此采购范围。

	
	90W LED路灯灯具
	套
	0102030103000001
	

	
	120W LED路灯灯具
	套
	0102030104000001
	

	
	160W LED路灯灯具
	套
	0102030106000001
	

	
	200W LED 路灯灯具
	套
	0102030107000001
	

	
	240W LED 路灯灯具
	套
	0102030108000001
	

	
	280W LED 路灯灯具
	套
	0102030110000001
	

	
	320W LED 路灯灯具
	套
	0102030111000001
	

	
	160W LED投光灯
	套
	0102030206000001
	


附件7
技术文件

LED匝道灯技术文件

一、招标内容

	序号
	灯具名称
	单位
	材料编码
	备注

	1
	LED匝道灯(12W)
	套
	0102030423000001
	灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的辅件。

	2
	LED驱动电源
	包含在灯具价格内
	无
	


二、灯具达标标准要求

（一）灯具外观

1.外形及安装示意图
[image: image1.png]


示意图
2.安装剖面示意图

[image: image2.png]MARAES 24 K46.5°

/W

iyl

FREAHRHE

()



示意图
3.LED匝道灯(12W)应能满足预埋盒尺寸的安装要求

[image: image3.jpg]a0

10

10!

00

!




示意图

4.灯具外壳采用优质高压铸铝，颜色根据招标人要求修改调整。
（二）灯具特性见下表（此项表格所有指标内容为检测时必须满足项，同时满足招标文件规定的基本要求）

	序号
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	1
	LED匝道灯(12W)
	01
	输入电压（V）
	DC24

	
	
	02
	系统功耗（W）
	≤14

	
	
	03
	整灯总流明输出(lm)
	≥750lm

	
	
	04
	系统效率(lm/w)
	 ≥65

	
	
	05
	光源效率(lm/w)
	≥110

	
	
	06
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	07
	防护等级
	≥IP65

	
	
	08
	单灯功率因数
	≥0.9

	
	
	09
	色温(K)
	3000±100

	
	
	10
	显色指数
	≥70

	
	
	11
	灯具初始色容差(SDCM)
	≤5


（三）LED匝道灯(12W)的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标
1.LED匝道灯(12W)安装条件

	 灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	主干路

	
	道路宽度 (m)：
	7

	
	车道数
	2

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	双侧对称

	
	灯具安装高度h(m)
	0.5

	
	灯具的安装间距S(m)
	5

	
	灯具与路沿的距离(m)
	0

	
	安装角度（度）
	6.5

	
	灯具维护系数
	0.7


2.在上述安装条件下需满足以下要求

   （1）平均亮度Lav（cd/m2）维持值≥1.0cd/m2。
   （2）平均照度Eav（Lx）维持值≥20Lx。
   （3）照度均匀度UE最小值≥0.4。

三、灯具一般要求

（一）基本要求

1.提供灯具安装说明书。

2.灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的辅件。灯具无需提供单灯控制器，但所投灯具须能接受采购方提供的单灯控制器控制。
3.除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

4.宜具备所投标灯具的CQC认证试验报告。

5.必须符合的各类标准：（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

（1）GB 7000.1灯具第1部分：一般要求与试验。

（2）GB 7000.203灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具。
（3）GB/T 7921均匀色空间和色差公式。

（4）GB 17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。

（5）GB/T 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。

（6）GB/T 17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验。

（7）GB/T 18595一般照明设备电磁兼容抗扰度要求。

（8）GB/T 9468灯具分布光度测量的一般要求。

（9）GB/T 2423.17电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾。

（10）GB/T 24827道路与街路照明灯具性能要求。

（11）GB 19510.14灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求。

（12）GB/T24823普通照明用LED模块 性能要求。

（13）GB/T 31832LED城市道路照明应用技术要求。

（14）其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

（二）安全要求

1.灯具应符合相关国标的要求。

2.安装要求：

（1）匝道灯安装完毕后应与防撞墙表面齐平，匝道灯面板突出防撞墙表面不允许超过20mm。

（2）光源角度固定或可调均可。如果可调，出厂时应将角度调整至最佳效果，并配有可靠的固定角度装置。

3.材料、功率要求：

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

（2）灯具的插销、铰链、螺母和其他外部构件应用304/2B不锈钢等制成。

（3）灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

（4）灯具应满足高架道路抗振动的要求。

4.结构要求

（1）灯具应安装方便。

（2）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304/2B不锈钢材料。

（3）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

（4） 灯具的LED发光模组宜可更换。

5.电磁兼容等要求

（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

6.耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，应符合QB/T 1551中II类使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

灯具内须进行防眩光处理，防止光源对汽车内的驾驶员及乘客产生眩光及频闪。

8.振动及冲击试验

8.1振动测试：在共振频率搜寻阶段，需要在频率范围2~30Hz内，以加速度0.2g，扫频速率为1oct/min搜寻出灯具在三个轴向(X、Y、Z)上的共振频率点。如果没有找到共振频率点，则以30Hz进行耐久测试。响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。
8.2冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

9.防碰撞试验

灯具应符合GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。
（三）灯具的技术要求

1.LED灯具引出线线径应不小于1.5平方毫米，引出线长度为0.5米，正负极引出线的颜色必须有明显区别。

2.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。
3.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

4.灯具外壳采用优质高压铸铝，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

5.要求灯具自洁性好，应有透光玻璃罩。透光灯罩型式为高强度、高透明（透光率≥90%）、防UV紫外辐射平面钢化安全玻璃（厚5mm），具体颜色可根据招标人要求修改调整。

6.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。

7.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304/2B）。

8.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

9.LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

10. LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±100K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，3万小时色温与初设色温的偏移不超过±100K。

（2）5万小时，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）5万小时，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。
11.灯具建议配置呼吸器。

12.灯具工作电压：DC24V。

13.灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

14.电器绝缘等级：ClassⅢ 。
15.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的间距和照明均匀度。

16.灯具应具备合理的防眩光、防频闪措施。

17.灯具外壳颜色根据招标人要求修改调整。

（四）对光源及芯片的要求

1.LED须为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

2.LED光源光效≥110lm/W，色温为3000K±100K，显色指数≥70，LED光源寿命≥50000h。

（五）对驱动电源的要求

1.可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。 驱动电源交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。

2.驱动电源应可独立安装在现场接线箱内，每套驱动电源至少应提供7套匝道灯用电（供电半径须≥35m）。

3.驱动电源可实现0-10V无极调光。

4.驱动电源需确保可接受采购方单灯控制器控制。

5.驱动电源防护等级不低于IP65。
五、灯具检测要求

（一）检测要求

1.提供所投LED匝道灯(12W)近两年（自投标截止时间往前推算）以来的由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的所投灯具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告。
2.提供所投LED匝道灯(12W)由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015及GB7000.7-2005要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。

3.提供所投LED匝道灯(12W)的CQC认证试验报告。

4.提供所投LED匝道灯(12W)使用的电源的3C认证证书。
5.灯具必须为高压铸铝一次成型，以由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的光学检测报告中描述的为准，不符合则视为无效投标。

6.提供灯具振动及冲击的型式试验报告，试验报告须满足上文安全要求第8条要求。

7.提供灯具防碰撞试验，试验报告需满足上文安全要求第9条要求。
8.所有灯具须能接受采购方提供的单灯控制器控制。

（二）灯具达标标准要求

LED匝道灯(12W)检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	符合上文灯具外观要求。

	02
	结构及材质
	灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型）。

	03
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	04
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	05
	防护等级
	≥IP65

	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	07
	显色指数
	≥70

	08
	灯具初始色容差(SDCM)
	≤5

	09
	色温(K)
	3000±100

	10
	系统效率(lm/W)
	≥65

	11
	光源效率(lm/W)
	≥110

	12
	整灯总流明输出(lm)
	≥750

	13
	系统功耗(W)
	≤14

	14
	平均照度Eav（Lx）维持值(Lx)
	≥20

	15
	照度均匀度UE最小值
	≥0.4

	备注
	（1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。

（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。

（3）本表中14-15项为前述安装条件下实现的照明质量。

（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。


桥面LED路灯灯具技术文件

招标内容

（一）灯具
	序号
	灯具名称
	单位
	材料编码
	备注

	1
	桥面LED路灯灯具(310W)
	套
	0102030157000001
	灯具含单灯控制，单灯控制器与灯杆为分体式。

2.提供RVV3×2.5+2×1电缆(11m/套 )。


	2
	 桥面LED路灯灯具(230W)
	套
	0102030156000001
	1.灯具含单灯控制，单灯控制器与灯杆为分体式。

2.提供RVV3×2.5+2×1电缆(11m/套 )。


	3
	 桥面LED路灯灯具(120W)
	套
	0102030104000001
	1.灯具含单灯控制，单灯控制器与灯杆为分体式。

2.提供RVV3×2.5+2×1电缆(11m/套 )。



（二）单灯控制器
	序号
	名称
	可控回路数
	基本功能
	调光功能
	漏电监测功能
	材料编码

	1
	单灯控制器（4G-Cat.1）1控1
	1路
	√
	√
	√
	0301020201000001

	2
	单灯控制器（4G-Cat.1）1控2
	2路
	√
	√
	√
	0301020202000001


备注：1.投标人所投路灯灯具须为同一品牌系列产品。

2.RVV3×2.5+2×1电缆供货时需与灯具连接(一并打包)，且需提供材料合格证。电缆推荐采用上上电缆、远东电缆及江南电缆等品牌。
二、灯具性能要求

   （一）灯具特性（此项表格所有指标内容为检测时必须满足项，同时满足招标文件规定的基本要求）

	序号
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	1
	LED路灯灯具(310W)
	01
	系统功耗（W）
	≤340

	
	
	02
	整灯总流明输出（lm）
	≥37200

	
	
	03
	系统效能（lm/W）
	≥120

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温（K）
	2200±100

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具初始色容差 （SDCM）
	≤5

	2
	LED路灯灯具(230W)
	01
	系统功耗（W）
	≤250

	
	
	02
	整灯总流明输出 （lm）
	≥27600

	
	
	03
	系统效能（lm/W）
	≥120

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1

及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温（K）
	2200±100

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具初始色容差（SDCM）
	≤5

	3
	LED路灯灯具(120W)
	01
	系统功耗（W）
	≤130

	
	
	02
	整灯总流明输出（lm）
	≥15600

	
	
	03
	系统效能（lm/W）
	≥120

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1

及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温（K）
	2200±100

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具初始色容差（SDCM）
	≤5


（二）路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

    1.LED路灯灯具（230W）的安装条件

	 灯
 具
 系
 统
 安
 装
 条
 件
	道路类别：
	主干路

	
	道路宽度 (m)：
	12+1+12

	
	车道数
	3+3

	
	道路表面材料
	C2沥青

	
	灯具布置方式
	两侧对称

	
	灯具安装高度h(m)
	10

	
	灯杆的安装间距S(m)
	35

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.1

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求

（1）平均亮度Lav（cd/m2）维持值≥2.0cd/m2。
（2）亮度总均匀度U0最小值≥0.4。
（3）亮度纵向均匀度UL最小值≥0.7。
    （4）平均照度Eav（Lx）维持值≥30Lx。
（5）照度均匀度UE最小值≥0.4。
（6）照度横向均匀度≥0.90（计算方法：每个车道平均照度的最小值/全路面平均照度）。
  （7）环境比SR最小值≥0.5。
    （8）眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

三、灯具的一般要求

（一）基本要求

1.提供灯具安装说明书。

2.灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的辅件。

3.除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

4.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。

5.应具备所投标灯具的CQC认证试验报告。

6.应具备所投标灯具使用的浪涌保护器的 CQC 认证试验报告和驱动电源的3C认证证书。

7.必须符合的各类标准（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）。

（1）GB 7000.1灯具第1部分：一般要求与试验。

（2）GB 7000.203灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具。

（3）GB/T 7921均匀色空间和色差公式。

（4）GB 17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。

（5）GB 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。

（6）17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T 。

（7）GB/T 18595一般照明设备电磁兼容抗扰度要求。

（8）GB/T 9468灯具分布光度测量的一般要求。

（9）GB/T 2423.17电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾。

（10）GB/T 24827道路与街路照明灯具性能要求。

（11）GB 19510.14灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求。

（12）GB 7000.7投光灯具安全要求。

（13）GB/T24823普通照明用LED模块 性能要求。

（14）GB/T 31832LED城市道路照明应用技术要求。

（15）其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

（二）安全要求

1.灯具应符合相关国标的要求。

2.外观质量

（1）外形示意图（仅作参考）：

[image: image4.jpg]


LED路灯灯具外形尺寸示意
LED路灯灯具外形尺寸应满足下列要求：460mm≤长度≤900mm,240mm≤宽度≤380mm，100mm≤厚度≤200mm。同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。

（2）灯具外形简洁美观，形状与现状灯杆匹配，比例协调。
（3）灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

（4）LED路灯灯具的整灯重量≤15Kg。

3.材料、功率要求

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

（2）灯具的插销、铰链、螺母和其他外部构件应用304/2B不锈钢、铝合金等制成。

（3）灯具密封件应耐高（低）温（-40℃～+50℃）、耐老化和耐腐蚀性气体，并应方便更换。

（4）灯具透光罩应采用高强度曲面钢化玻璃（玻璃厚薄均匀，最小厚度不得小于5mm，透光率≥90%），需满足GB/T 20138电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）中IK08等级。玻璃曲面处理，曲面平顺饱满，凸出灯具金属件平面（灯具发光面）尺寸需≥25mm。
4. 结构要求

（1）灯具应安装方便，安装角度宜能灵活调节。

（2）灯具电源线穿线设计合理，便于灯具更换。

（3）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304/2B不锈钢材料。

（4）灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

5.电磁兼容等要求

（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1中的规定。

6. 耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

7.振动及冲击试验

（1）振动测试：在共振频率搜寻阶段，需要在频率范围2~30Hz内，以加速度0.2g，扫频速率为1oct/min搜寻出灯具在三个轴向(X、Y、Z)上的共振频率点。如果没有找到共振频率点，则以30Hz进行耐久测试。响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

（2）冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

8.防碰撞试验

灯具应符合GB/T 20138电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。

四、灯具的技术要求

（一）对LED路灯灯具的具体要求

1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

4.要求灯具自洁性好，背部光滑设计不采用鳍状散热片，颜色可根据招标人要求修改调整。

5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。

6. 螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304/2B）。

7.灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓（不锈钢304/2B）。

8.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

9.驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

10. 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

11.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

12.LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

13.LED灯具的全寿命周期内的色温应为2200K±100K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，3万小时色温与初设色温的偏移不超过±100K。

（2）5万小时，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）5万小时，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。
14.灯具建议配置呼吸器。

15.灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

16.灯具整体防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

17.电器绝缘等级：Class I。

18. 每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

（1）灯具路边光通量≥19000 lm或不小于总光通量的68%。

（2） 灯具为半截光型灯具，上射光通量为0lm。

19.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上部直接替换，其内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上盖和下框)开闭紧固应设计成用旋钮、滑块或304/2B不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

20.灯具采用60mm直径的安装接口（需为标准结构件）。

21.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

22.电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

23.LED灯具控制要求

单灯控制器应与LED灯具为分体式(单灯控制器安装在灯杆下部检修门内)，灯具控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于5s。灯具应能纳入招标人指定的城市照明单灯控制平台并接受管理。

24.当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

25.灯具的上盖必须有防风、防雹、防雨雪及防振等措施，不应被被以上因素影响而开启或脱落。

（二）对光源及芯片的要求

1.采用模块化结构设计，每个LED模块具有独立配光，可不同配光模组进行组合。

2.LED须为原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

3.LED光源光效≥120lm/w，色温为2200K±100K，显色指数≥70，LED光源寿命≥50000h。

（三）对驱动电源的要求

1.可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。 驱动电源交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。

2.驱动电源可实现0-10V无极调光。

3.驱动电源防护等级不到低于IP65。
（四）对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

1.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。在汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。

（1）钢丝绳材质：304/2B不锈钢。

（2）钢丝绳直径：≥3mm。

（3）钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm。

（4）钢丝绳拉力：≥500千克。

（5）钢丝绳两端固定方式：一端须与灯具主体(非灯具盖板)紧密固定，另一端与灯杆预留M8螺丝固定。
[image: image5.png]


[image: image6.jpg]



防坠落钢丝绳示意图            钢丝绳与灯杆连接示意图
五、单灯控制器技术要求

（一）一般要求

本次招采单灯控制器要求支持4G-Cat.1通信传输方式。单灯控制器需提供完整的灯杆内或箱内安装附件，应包含单灯控制器、配电面板（厚度大于3mm）、对应灯数独立保护的熔断器壳、熔断器及一切其他可能的所必备的附件。

1.投标时需满足以下要求：

（1）投标人应提供由国家级权威机构出具的合格的电气安全性能指标的检测报告。

（2）投标人应提供常州市范围内通信运营商出具的投标样灯使用4G-Cat.1通信方式和能力的证明函。

2.中标后检测

（1）项目中标后，在供货阶段，招标人将随机抽取单灯控制器，送至国家级权威机构检进行电气安全性能指标检测，所测指标必须满足采购文件内的技术要求以及相关标准等。

（2）由招标人组织对单灯控制器4G-Cat.1的通信能力进行复试。

（3）投标产品需对接招标方城市照明单灯控制平台，应通过通信协议的符合性测试；

（4）投标产品在通电运行，登陆到单灯控制平台后，应保持自身运行状态，在没有自主发起对平台的通信前提下，在内任意时间，可接受平台的控制、查询和策略配置等测试，同时要求中标单位提供5套单灯控制器，并接受全面测试。

（5）检测不合格的单灯控制器由中标人全部更换成合格产品并重新检测且承担相关费用，若第二次检测不合格则扣除全部履约保证金并解除合同。

（二）技术参数要求

1.通用要求

1.1提供单灯控制器安装说明书及接线图。

1.2单灯控制器应包含一切所必备的附件。

1.3单灯控制器质保五年。

1.4除特殊要求外，尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

1.5必须符合的各类标准：（单灯控制器必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

GB/T 2421:1999电工电子产品环境试验第1部分：总则

GB/T 2423电工电子产品环境试验第2部分：试验方法

GB/T 4208:2008外壳防护等级（IP代码）

GB/T 13729-2002远动终端设备

CJJ/T 227-2014城市照明自动控制系统技术规范

2.安全要求

2.1单灯控制器应符合相关现行标准的要求。

2.2单灯控制器尺寸应满足下列要求（不含天线）：

外形尺寸：长度≤140mm，宽度≤65mm，厚度≤40mm（1路）；长度≤165mm，宽度≤70mm，厚度≤45mm（2路），应能在现有灯杆内或箱内安装，需满足采购方安装要求，具体尺寸根据采购方各类型灯杆适配。

2.3单灯控制器所采用的电线(缆)和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

2.4单灯控制器的外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作；

2.5单灯控制器外壳采用的非金属材料应符合GB/T 5169.11-2006的阻燃要求。

2.6单灯控制器的外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

2.7单灯控制器应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

2.8电磁兼容等要求

（1）单灯控制器的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）单灯控制器的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度和工频磁场抗扰度应符合GB/T 17626-2019的4级要求。

（3）单灯控制器的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

2.9单灯控制器在下列 条件下应能正常工作：                                                                                                                             

（1）工作电压：AC220V，电压波动范围：-20%～+20%。

（2）大气压力：80~106kPa（海拔4000m及以下）；

（3）工作温度:-35°C到+65°C；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（4）工作湿度:20~95﹪（非冷凝）；

2.10单灯控制器防护等级应不低于IP68。

2.11电器绝缘等级：Class I。

2.12单灯控制器的浪涌防护等级应不小于3级，共模抗浪涌电压不应低于2KV。

3.性能要求

3.1单灯控制器应能纳入招标方要求的单灯控制平台并接受管理。

3.2单灯控制器应满足招标方的单灯控制器(终端控制器）接口通信协议规约的要求（详见附件）；

3.3单灯控制在线率应不小于99%，投标人需提供书面承诺。

3.4功耗：有功功耗≤3W；视在功耗≤5VA；

3.5 MTBF：≥50000小时（平均无故障工作时间）；

3.6计量精度：有功1级，无功2级；

3.7单灯控制器应采用4G-Cat.1通信方式（具体方式由招标单位的订单确认），同时包括：

（1）采用常州市范围内通信运营商eSIM卡。

（2）在质保期（5年）内，eSIM卡的通信资费由中标人负责，中标人需承诺在中标后向甲方提供与运营商签订的5年期通信资费协议，同时协议内需明确卡超过套餐流量不停机继续可用。

（3）数据流量应满足不小于30S/次的通信频次，且同时保证发生故障时的实时告警数据传输。

3.8单灯控制器与平台主动通信时，应按配置的延时时间执行延迟操作，延迟时间可接受平台的配置。

3.9单灯控制器在运行期间，应能够随时接受平台的配置、查询或者控制；应能够在发现故障（按设定）的情况下，主动向平台实时报警。

3.10设备与平台失去通讯时，不应影响灯具正常照明，单灯控制器应按配置方案自主运行。

3.11单灯控制器应贴有二维码，二维码信息应包括灯具信息（编号、型号、功率、品牌、调光方案等）、单灯控制器信息（地址、编号、类型、品牌、ICCID号、IMEI号、IMSI号等）及灯杆信息（经纬度、灯杆编号、灯杆类型等）。

3.12单灯控制器安装后的单灯定位、系统录入及调试工作由招标人负责。

3.13单灯控制器在自身故障的情况下应不会导致光源、电器的损坏。

3.14单灯控制器应能在灯杆内或接线箱内安装，应采用内置天线，且应保证通讯质量满足招标文件要求。

3.15实时控制时，4G-Cat.1单灯控制器与路灯控制中心通信响应时间应小于15s，4G模式单灯控制器与路灯控制中心通信应能实时响应。数据查询响应时间＜5S,报警信息主动上报时间＜5S；

3.16通电之后，4G-Cat.1单灯控制器应满足在10s之内上线的要求，4G模式单灯控制器应能保持在线。且控制器时钟精度：24h时钟误差≤1s；

3.17单灯控制器应满足在壁厚4mm、GR50材质的灯杆内安装时通讯信号畅通，同时应满足在壁厚6mm、Q235材质的接线箱内安装时通讯信号畅通。

3.18实时控制指令不得影响设备每日自主调光任务的执行(例:设备已配置每晚21:00执行30%调光任务，当在21:00之前收到了实时控制指令开关调光后，不得取消当晚21:00的30%调光任务)。

4.功能要求

4.1基本功能

（1）灯具在得电运行时，应处在缺省亮灯状态；单灯控制器故障不影响亮灯。具有电源/运行、通信和开关量输出的工作状态指示的功能。

（2）应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（周期性按需开、关灯）功能和平台实时指令控制(开、关灯)功能,支持1-3路（灯头）的开关控制，具有受控开关灯的功能，能根据控制中心或云平台发送的命令开关灯，所有控制操作均应实时向平台报告。

（3）控制器需支持4G-Cat.1通信，能与路灯基站、控制中心或云平台进行双向通信。

（4）应能按控制平台的远程控制命令执行灯具的开、关或调光控制操作，并实时回复平台。

（5）具备运行参数（灯具参数、终端控制器参数，控制器通信参数、告警参数，地理位置参数等）配置功能，配置参数应具备掉电保护功能。

（6）具有路灯运行数据的实时采集功能，数据内容包括灯具功率、电流、电压、功率因数等。

（7）根据通信协议设定的各种事件的报警阈值，单灯控制器应主动实时监测和分析，支持1-3路（灯头）电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的实时监测，发生事件应向平台实时上报；事件包括异常开关灯、电压/电流超限、灯具故障、电容故障、灯杆漏电等异常事件。

（8）应具备自测试、自诊断功能，在出现软件故 障时，控制器应能自主完成复位并工作。

（9）应能够随时接收平台远程查询和控制，并实时给出响应。

（10）应具备接受初始化命令后重置设备的功能；具有根据控制中心发送的校时命令校正时间的功能。

（11）应具备程序远程升级能力，可通过平台实现软件远程可控、安全授权升级。

（12）管辖多套灯具的单灯控制器应具备可实现单套灯具的故障报警功能。

4.2调光功能

（1）应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（初始调光、周期性按需调光）功能和平台实时指令控制(调光)功能,支持1-3路（灯头）0-10V或DALI数字等调光控制，能根据控制中心发送的调光命令对LED路灯进行无级调光控制。所有控制操作均需实时向平台报告。

（2）单灯控制器在得电运行后，应自动执行初始化工作，并按配置对灯具执行初始调光。

（3）调光方式可采用0-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，响应时间应不大于5s。

4.3漏电监测功能

（1）应具备漏电流、漏电压等的监测功能。

（2）漏电监测单元应集成于单灯控制器中，不得设置外挂设备。

5.安装要求

5.1单灯控制器及熔断器壳应能在配电面板上安装，具体安装方案需经招标人确认后方可实施。

5.2安装有单灯控制器、熔断器壳、熔断器及其他必备附件的配电面板应能在现有灯杆或接线箱检修孔内安装，灯杆或接线箱检修孔尺寸由招标人现场确定。

5.3单灯控制器的扫码入库相关工作由招标人完成，中标人做好必要的配合工作。
五、灯具检测要求
（一）检测要求
1.提供所投LED路灯灯具(230W)近两年（自投标截止时间往前推算）以来的由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的所投灯具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告。
2.提供所投LED路灯灯具(230W)由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015及GB7000.7-2005要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。

3.提供所投LED路灯灯具(230W)的CQC认证试验报告。

4.提供所投LED路灯灯具(230W)使用的浪涌保护器的CQC认证试验报告及电源的3C认证证书。

5.所投灯具必须为高压铸铝一次成型，以由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的光学检测报告中描述的为准，不符合则视为无效投标。

6.提供所投LED路灯灯具(230W)振动及冲击的型式试验报告，试验报告须满足上文安全要求第7条要求。

7.提供所投LED路灯灯具(230W)防碰撞的型式试验报告，试验报告须满足上文安全要求第8条要求。

（二）灯具达标标准要求

1.LED路灯灯具(230W)检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	LED路灯灯具外形尺寸应满足下列要求：460mm≤长度≤900mm,240mm≤宽度≤380mm，100mm≤厚度≤200mm。

	02
	结构及材质
	灯具外壳应采用优质高压铸铝，在检测报告中必须有此项认证（高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。

	03
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	04
	灯具防碰撞

(灯具含透光罩钢化玻璃)、振动及冲击试验

	1.振动测试：在小于共振频率2Hz的频率上，响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

2.冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

3.灯具应符合GB/T 20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。

	05
	配光要求
	1.为保证快车道照度高于慢车道照度，灯具配光根据《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832分类应为宽配光（道路横向）、中投射（道路纵向）。等光强曲线中，路边方向（车道方向）50% Imax 曲线在 C0至C35范围内γ高度角大于60°。

2. 子午面光强分布曲线中，最大光强所在C平面应位于25°至 C=32°之间。

3.灯具路边光通量不小于 19000 lm或不小于总光通量的68%。

4. 灯具为半截光型灯具，上射光通量为0lm。

	06
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	07
	防护等级
	≥IP65

	08
	单灯功率因数
	≥0.95

	09
	显色指数
	≥70

	10
	灯具初始色容差
	≤5SDCM

	11
	色温
	2200K±100K

	12
	系统效能
	≥120lm/W

	13
	整灯总流明输出
	≥27600lm

	14
	系统功耗
	≤250W

	15
	平均亮度Lav（cd/m2）维持值
	≥2 cd/m2

	16
	亮度总均匀度U0最小值
	≥0.4

	17
	亮度纵向均匀度UL最小值
	≥0.7

	18
	平均照度Eav（Lx）维持值
	≥30Lx

	19
	照度均匀度UE最小值
	≥0.4

	20
	照度横向均匀度
	≥0.90

	21
	环境比SR最小值
	≥0.5

	22
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值
	≤10%

	23
	LED灯具的蓝光控制
	符合GB7000.1中要求

	备注
	（1）该表格内容2-23项为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。

（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。

（3）本表中15-22项为前述安装条件下实现的照明水平。

（4）本表格中所有内容均为投标时必须都达到的技术要求，只要有一项不合格即作无效投标处理。


LED路灯灯具及单灯控制器技术文件

招标内容

（一）灯具

	序号
	灯具名称
	材料编码
	备注

	1
	50W LED路灯灯具
	0102030101000001
	采购的路灯包含单灯控制器，单灯控制器与灯具为分体式或NEMA接口（由招标人按实际情况决定）。灯具与单灯控制器的连接线不在此采购范围。

	2
	90W LED路灯灯具
	0102030103000001
	

	3
	120W LED路灯灯具
	0102030104000001
	

	4
	160W LED路灯灯具
	0102030106000001
	

	5
	200W LED 路灯灯具
	0102030107000001
	

	6
	240W LED 路灯灯具
	0102030108000001
	

	7
	280W LED 路灯灯具
	0102030110000001
	

	8
	320W LED 路灯灯具
	0102030111000001
	

	9
	160W LED投光灯
	0102030206000001
	


（二）单灯控制器
	序号
	名称
	可控回路数
	基本功能
	调光功能
	漏电监测功能
	材料编码

	1
	单灯控制器（4G-Cat.1）1控1
	1路
	√
	√
	√
	0301020201000001

	2
	单灯控制器（4G-Cat.1）1控2
	2路
	√
	√
	√
	0301020202000001

	3
	单灯控制器（4G-Cat.1）1控3
	3路
	√
	√
	√
	0301020203000001


二、灯具性能要求

（一）灯具特性（此项表格所有指标内容为检测时必须满足项，同时满足招标文件规定的基本要求）
	序号
	灯具型号
	检测内容
	达标标准

	1
	50WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤55W

	
	
	02
	总流明输出
	≥7000 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	2
	90WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤99W

	
	
	02
	总流明输出
	≥12600 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	3
	120WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤132W

	
	
	02
	总流明输出
	≥16800 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	4
	160WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤176W

	
	
	02
	总流明输出
	≥22400 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	5
	200WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤220W

	
	
	02
	总流明输出
	≥28000 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	6
	240WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤264W

	
	
	02
	总流明输出
	≥33600 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	7
	280WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤308W

	
	
	02
	总流明输出
	≥39200 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	8
	320WLED路灯灯具
	01
	系统功耗
	≤352W

	
	
	02
	总流明输出
	≥44800 lm

	
	
	03
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温
	3000K±200K

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	9
	160WLED投光灯灯具
	01
	系统功耗
	≤176W

	
	
	02
	总流明输出
	≥22400 lm

	
	
	03
	峰值光强
	≥12000cd

	
	
	04
	系统效能
	≥140 lm/w

	
	
	05
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	06
	防护等级
	≥IP65

	
	
	07
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	08
	色温
	3000K±200K

	
	
	09
	显色指数
	≥70

	
	
	10
	灯具色容差
	≤5SDCM


（二）50WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

 1.安装条件
	安装条件
	道路类别：
	支路

	
	道路宽度 (m)：
	7

	
	车道数
	2

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	7

	
	灯杆的安装间距S(m)
	30

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.1

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


2.在上述安装条件下需满足以下要求

2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥0.75 cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

  2.3 平均照度Eav（lx）维持值≥10 lx

    2.4 照度均匀度UE最小值≥0.3

    2.5 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤15%。   

（三）90WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1.安装条件

	安装条件
	道路类别：
	支路

	
	道路宽度 (m)：
	10

	
	车道数
	2

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	10

	
	灯杆的安装间距S(m)
	35

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求
    2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥0.75 cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

    2.3 平均照度Eav（lx）维持值≥10 lx

    2.4 照度均匀度UE最小值≥0.3

    2.5 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤15%。

（四）120WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

  1.安装条件
	安装条件
	道路类别：
	支路

	
	道路宽度 (m)：
	12

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	11

	
	灯杆的安装间距S(m)
	35

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求

    2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥0.75 cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

    2.3 平均照度Eav（lx）维持值≥10 lx

    2.4 照度均匀度UE最小值≥0.3

    2.5 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤15%。
（五）160WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

  1.安装条件
	安装条件

	道路类别：
	次干路

	
	道路宽度 (m)：
	18

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	双侧对称

	
	灯具安装高度h(m)
	11

	
	灯杆的安装间距S(m)
	35

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


2.在上述安装条件下需满足以下要求

    2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥1.5cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

    2.3 亮度纵向均匀度UL最小值≥0.5

    2.4 平均照度Eav（lx）维持值≥20 lx

    2.5 照度均匀度UE最小值≥0.4

    2.6 环境比SR最小值≥0.5

    2.7 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

（六）200WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

  1.安装条件
	安装条件
	道路类别：
	次干路

	
	道路宽度 (m)：
	14

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	13

	
	灯杆的安装间距S(m)
	40

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.6

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求
    2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥1.0cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

    2.3 亮度纵向均匀度UL最小值≥0.5

    2.4 平均照度Eav（lx）维持值≥15 lx

    2.5 照度均匀度UE最小值≥0.4

    2.6 环境比SR最小值≥0.5

    2.7 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

（七）240WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

  1.安装条件
	安装条件
	道路类别：
	主干路

	
	道路宽度 (m)：
	22

	
	车道数
	6

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	双侧对称

	
	灯具安装高度h(m)
	12

	
	灯杆的安装间距S(m)
	40

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.6

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求
    2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥2.0cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

    2.3 亮度纵向均匀度UL最小值≥0.7

    2.4 平均照度Eav（lx）维持值≥30 lx

    2.5 照度均匀度UE最小值≥0.4

    2.6 环境比SR最小值≥0.5

    2.7 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

（八）280WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

 1.安装条件
	安装条件
	道路类别：
	次干路

	
	道路宽度 (m)：
	14

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	13

	
	灯杆的安装间距S(m)
	40

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.6

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


2.在上述安装条件下需满足以下要求
2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥1.5cd/m²

2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

2.3 亮度纵向均匀度UL最小值≥0.5

2.4 平均照度Eav（lx）维持值≥20 lx

2.5 照度均匀度UE最小值≥0.4

2.6 环境比SR最小值≥0.5

2.7 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

（九）320WLED路灯灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

1.安装条件

	安装条件
	道路类别：
	主干路

	
	道路宽度 (m)：
	30

	
	车道数
	8

	
	道路表面材料
	沥青

	
	灯具布置方式
	双侧对称

	
	灯具安装高度h(m)
	13

	
	灯杆的安装间距S(m)
	42

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.6

	
	灯具仰角（度）
	5

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求

    2.1 平均亮度Lav（cd/m²）维持值≥2.0cd/m²

    2.2 亮度总均匀度U0最小值≥0.4

    2.3 亮度纵向均匀度UL最小值≥0.7

    2.4 平均照度Eav（lx）维持值≥30 lx

    2.5 照度均匀度UE最小值≥0.4

    2.6 环境比SR最小值≥0.5

2.7 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

三、灯具的一般要求

（一）基本要求

1. 提供灯具安装说明书，灯具主要电参数（额定电流、额定电压等）需详细且清晰的标注在灯具内。

2.灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的附件。
3.除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

4.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。

5.应具备所投标灯具的CQC认证试验报告。

6.应具备所投标灯具使用的浪涌保护器的 CQC 认证试验报告和驱动电源的3C认证证书。

7.必须符合的各类标准：（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

7.1 《灯具第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1。

7.2 《灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具》GB 7000.203。

7.3 《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921。

7.4 《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1。

7.5 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743。

7.6 《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》GB/T 17626.5。

7.7 《一般照明设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595。

7.8 《灯具分布光度测量的一般要求》GB/T 9468。

7.9 《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾》GB/T 2423.17。

7.10 《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827。

7.11 《灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14。

7.12 《投光灯具安全要求》GB 7000.7。

7.13 《普通照明用LED模块 性能要求》GB/T24823。

7.14 《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T 31832。

其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。
（二）安全要求

1.灯具应符合相关国标的要求。

2.外观质量

2.1外形示意图（仅作参考）

[image: image7.png].
diRRENNRERNREREN

oo pOONETOrwn:
ot ol

iﬁiﬁiﬁ“ﬁi’iﬁii
SN

N=ERARRARRARRAnP
| ]
r 4




LED路灯灯具外形尺寸示意
2.2 LED路灯灯具外形尺寸应满足下列要求

2.2.1 300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm；同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。

2.3 LED投光灯外形尺寸应满足下列要求

[image: image8.jpg]



LED投光灯具外形尺寸示意
2.3.1 LED投光灯长度≤450mm、灯具宽度≤500mm。

2.4 灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

2.5 LED路灯灯具的整灯重量不超过16Kg，LED投光灯灯具的整灯重量不超过10Kg。

3.材料、功率要求

3.1 灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

3.2 灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

3.3 灯具密封件应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

4.结构要求

4.1 灯具应安装方便，安装角度应能灵活调节。

4.2 灯具电源线穿线设计合理，便于灯具更换。
4.3 灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置宜为不锈钢材料。当灯具安装上引出线及防坠落钢丝绳后整灯防护等级为IP65。

4.4 灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

5.电磁兼容等要求

5.1 灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

5.2 灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

5.3 灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

5.4  LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

5.5  LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1的规定。

6.耐腐蚀性

1. 灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741-1999中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。

    7.150W以下LED灯具配置熔断器规格为4A，150W以上LED灯具配置熔断器规格为6A。

8.振动及冲击试验

8.1 振动测试：在共振频率搜寻阶段，需要在频率范围2~30Hz内，以加速度0.2g，扫频速率为1oct/min搜寻出灯具在三个轴向(X、Y、Z)上的共振频率点。如果没有找到共振频率点，则以30Hz进行耐久测试。响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

8.2 冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

9. 防碰撞试验

9.1 灯具应符合GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。

四、灯具的技术要求

（一）对LED路灯灯具的具体要求

1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

4.要求灯具自洁性好，颜色可根据招标人要求修改调整。

5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃。

6.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304/2B）。

7.灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓。

8.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

9.驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

10.灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

11.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

12.LED灯具的工作寿命（光通量维持值不小于70%）应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h以内的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h以内的光通量维持率不应小于90%。

13.灯具在正常工作12000h内（灯具损坏是指：光通量不达标、灯具破损或灯不亮等影响灯具正常使用）不应高于1%，12000h到质保期结束不应高于3%。
14.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，1.2万小时内色温与初设色温的偏移不超过±200K。

（2）1.2万小时内，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）1.2万小时内，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。
15.灯具建议配置呼吸器。

16.灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

17.灯具整体防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，密封圈与灯具外壳贴合紧密，不能使用胶水密封。

18.电器绝缘等级：Class I。

19.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

20.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

21.灯具采用60mm直径的安装接口，50WLED路灯灯具应能根据业主要求提供40mm直径的安装接口（需为标准结构件）。

22.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

23.电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

24. LED灯具控制要求

单灯控制器应与LED灯具为分体式(单灯控制器安装在灯杆下部检修门内)，根据甲方实际需求提供NEMA接口控制器，灯具控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于5s。灯具应能纳入招标人指定的城市照明单灯控制平台并接受管理。

25.当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

26.应可根据业主要求提供不同配光形式的灯具，并在灯具内进行特殊标识，标识应牢固，不变色、褪色。

27.灯具的上盖及各种配件必须有防风、防雹、防雨雪、防树枝等外物剐蹭及防振等措施，不应被以上因素影响而开启或脱落。
（二）对LED投光灯具体要求

1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次成型，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。采用优质钢板（厚度≥5mm）制作固定支架，并进行热镀锌和喷塑处理。灯具安装仰角可自由调节，安装支架带角度刻度板。同时灯具支架尺寸必须与灯杆支架尺寸对应，并根据业主方要求可调整（灯杆支架开孔位置示意图如下，以实际开孔位置为准）。

[image: image9.png]


 

灯杆支架及开孔示意图
4.要求灯具自洁性好，颜色根据招标人要求修改调整。

5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。（散热设计要先进合理，灯具适应温度：-25℃～+50℃）。

6.螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（304/2B不锈钢）。

7.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

8.要求驱动电源内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

9.灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

10.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

11.LED灯具的工作寿命（光通量维持值不小于70%）应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h以内的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h以内的光通量维持率不应小于90%。

13.灯具在正常工作12000h内（灯具损坏是指：光通量不达标、灯具破损或灯不亮等影响灯具正常使用）不应高于1%，12000h到质保期结束不应高于3%。
14.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±200K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，1.2万小时内色温与初设色温的偏移不超过±200K。

（2）1.2万小时内，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）1.2万小时内，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。
15.灯具宜配置呼吸器。

16.灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

17.灯具防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，密封圈与灯具外壳贴合紧密，不能使用胶水密封。

18.电器绝缘等级：Class I。

19.灯具安装角度应可自由调整。

20.每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路口照明应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

21.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上替换，内部接线使用快接插头；灯具的壳体应设计成前盖或后框开闭式。

22.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠。

23.电源腔应由足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

24.配光方式为非对称配光。灯具的检测报告中应显示灯具水平、垂直方向上左右侧两个峰值光强的10%形成的夹角的数值不小于80度，同时垂直方向上峰值光强方向与灯具出光面法线的夹角不应小于25度（即偏光角度大于25度）。

25.LED投光灯具控制要求

单灯控制器应与LED灯具为分体式(单灯控制器安装在灯杆下部检修门内)，灯具控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应不大于5s。灯具应能纳入招标人指定的城市照明单灯控制平台并接受管理。

26.当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

27.应可根据业主要求提供不同配光形式的灯具，并在灯具内进行特殊标识，标识应牢固，不变色、褪色。
28.灯具的上盖及各种配件必须有防风、防雹、防雨雪、防树枝等外物剐蹭及防振等措施，不应被以上因素影响而开启或脱落。
（三）对光源及芯片的要求

1.采用全模块化结构设计，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，可随意组合。

2.LED推荐采用Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

3.LED光源光效≥150lm/W，色温为3000K±200K，显色指数≥70，LED光源寿命≥50000h。

（四）对驱动电源的要求

1.可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。 驱动电源推荐采用MEAN WELL、茂硕、英飞特、飞利浦等品牌，交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。
（五）对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

1.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。

2.钢丝绳材质：304不锈钢；

3.钢丝绳直径：≥3mm；

4.钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm

5.钢丝绳拉力：≥500Kg；

6.钢丝绳两端固定方式：一端须与灯具主体(非灯具盖板)紧密固定（固定位置应在灯具中段位置），另一端与灯杆预留M8螺丝固定。

防坠落钢丝绳示意图          钢丝绳与灯杆连接示意图
灯具盖板等与灯具主体连接部件均有防坠落措施。

五、单灯控制器技术要求

（一）一般要求

本次招采单灯控制器要求支持4G-Cat.1通信传输方式。单灯控制器需提供完整的灯杆内或箱内安装附件，应包含单灯控制器、配电面板（厚度大于3mm）、对应灯数独立保护的熔断器壳、熔断器及一切其他可能的所必备的附件。

1.投标时需满足以下要求：

（1）投标人应提供由国家级权威机构出具的合格的电气安全性能指标的检测报告。

（2）投标人应提供常州市范围内通信运营商出具的投标样灯使用4G-Cat.1通信方式和能力的证明函。

2.中标后检测

（1）项目中标后，在供货阶段，招标人将随机抽取单灯控制器，送至国家级权威机构检进行电气安全性能指标检测，所测指标必须满足采购文件内的技术要求以及相关标准等。

（2）由招标人组织对单灯控制器4G-Cat.1的通信能力进行复试。

（3）投标产品需对接招标方城市照明单灯控制平台，应通过通信协议的符合性测试；

（4）投标产品在通电运行，登陆到单灯控制平台后，应保持自身运行状态，在没有自主发起对平台的通信前提下，在内任意时间，可接受平台的控制、查询和策略配置等测试，同时要求中标单位提供5套单灯控制器，并接受全面测试。

（5）检测不合格的单灯控制器由中标人全部更换成合格产品并重新检测且承担相关费用，若第二次检测不合格则扣除全部履约保证金并解除合同。

（二）技术参数要求

1.通用要求

1.1提供单灯控制器安装说明书及接线图。

1.2单灯控制器应包含一切所必备的附件。

1.3单灯控制器质保五年。

1.4除特殊要求外，尺寸公差按照GB-T1804-2000的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

1.5必须符合的各类标准：（单灯控制器必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

GB/T 2421:1999电工电子产品环境试验第1部分：总则

GB/T 2423电工电子产品环境试验第2部分：试验方法

GB/T 4208:2008外壳防护等级（IP代码）

GB/T 13729-2002远动终端设备

CJJ/T 227-2014城市照明自动控制系统技术规范

2.安全要求

2.1单灯控制器应符合相关现行标准的要求。

2.2单灯控制器尺寸应满足下列要求（不含天线）：

外形尺寸：长度≤140mm，宽度≤65mm，厚度≤40mm（1路）；长度≤165mm，宽度≤70mm，厚度≤45mm（2路）；长度≤190mm，宽度≤70mm，厚度≤45mm（3路）应能在现有灯杆内或箱内安装，需满足采购方安装要求，具体尺寸根据采购方各类型灯杆适配。

2.3单灯控制器所采用的电线(缆)和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

2.4单灯控制器的外壳应有足够的强度，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作；

2.5单灯控制器外壳采用的非金属材料应符合GB/T 5169.11-2006的阻燃要求。

2.6单灯控制器的外部构件应用不锈钢、铝合金等制成。

2.7单灯控制器应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

2.8电磁兼容等要求

（1）单灯控制器的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）单灯控制器的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度和工频磁场抗扰度应符合GB/T 17626-2019的4级要求。

（3）单灯控制器的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

2.9单灯控制器在下列 条件下应能正常工作：                                                                                                                             

（1）工作电压：AC220V，电压波动范围：-20%～+20%。

（2）大气压力：80~106kPa（海拔4000m及以下）；

（3）工作温度:-35°C到+65°C；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（4）工作湿度:20~95﹪（非冷凝）；

2.10单灯控制器防护等级应不低于IP68。

2.11电器绝缘等级：Class I。

2.12单灯控制器的浪涌防护等级应不小于3级，共模抗浪涌电压不应低于2KV。

3.性能要求

3.1单灯控制器应能纳入招标方要求的单灯控制平台并接受管理。

3.2单灯控制器应满足招标方的单灯控制器(终端控制器）接口通信协议规约的要求（详见附件）；

3.3单灯控制在线率应不小于99%，投标人需提供书面承诺。

3.4功耗：有功功耗≤3W；视在功耗≤5VA；

3.5 MTBF：≥50000小时（平均无故障工作时间）；

3.6计量精度：有功1级，无功2级；

3.7单灯控制器应采用4G-Cat.1通信方式（具体方式由招标单位的订单确认），同时包括：

（1）采用常州市范围内通信运营商eSIM卡。

（2）在质保期（5年）内，eSIM卡的通信资费由中标人负责，中标人需承诺在中标后向甲方提供与运营商签订的5年期通信资费协议，同时协议内需明确卡超过套餐流量不停机继续可用。

（3）数据流量应满足不小于30S/次的通信频次，且同时保证发生故障时的实时告警数据传输。

3.8单灯控制器与平台主动通信时，应按配置的延时时间执行延迟操作，延迟时间可接受平台的配置。

3.9单灯控制器在运行期间，应能够随时接受平台的配置、查询或者控制；应能够在发现故障（按设定）的情况下，主动向平台实时报警。

3.10设备与平台失去通讯时，不应影响灯具正常照明，单灯控制器应按配置方案自主运行。

3.11单灯控制器应贴有二维码，二维码信息应包括灯具信息（编号、型号、功率、品牌、调光方案等）、单灯控制器信息（地址、编号、类型、品牌、ICCID号、IMEI号、IMSI号等）及灯杆信息（经纬度、灯杆编号、灯杆类型等）。

3.12单灯控制器安装后的单灯定位、系统录入及调试工作由招标人负责。

3.13单灯控制器在自身故障的情况下应不会导致光源、电器的损坏。

3.14单灯控制器应能在灯杆内或接线箱内安装，应采用内置天线，且应保证通讯质量满足招标文件要求。

3.15实时控制时，4G-Cat.1单灯控制器与路灯控制中心通信响应时间应小于15s，4G模式单灯控制器与路灯控制中心通信应能实时响应。数据查询响应时间＜5S,报警信息主动上报时间＜5S；

3.16通电之后，4G-Cat.1单灯控制器应满足在10s之内上线的要求，4G模式单灯控制器应能保持在线。且控制器时钟精度：24h时钟误差≤1s；

3.17单灯控制器应满足在壁厚4mm、GR50材质的灯杆内安装时通讯信号畅通，同时应满足在壁厚6mm、Q235材质的接线箱内安装时通讯信号畅通。

3.18实时控制指令不得影响设备每日自主调光任务的执行(例:设备已配置每晚21:00执行30%调光任务，当在21:00之前收到了实时控制指令开关调光后，不得取消当晚21:00的30%调光任务)。

4.功能要求

4.1基本功能

（1）灯具在得电运行时，应处在缺省亮灯状态；单灯控制器故障不影响亮灯。具有电源/运行、通信和开关量输出的工作状态指示的功能。

（2）应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（周期性按需开、关灯）功能和平台实时指令控制(开、关灯)功能,支持1-3路（灯头）的开关控制，具有受控开关灯的功能，能根据控制中心或云平台发送的命令开关灯，所有控制操作均应实时向平台报告。

（3）控制器需支持4G-Cat.1通信，能与路灯基站、控制中心或云平台进行双向通信。

（4）应能按控制平台的远程控制命令执行灯具的开、关或调光控制操作，并实时回复平台。

（5）具备运行参数（灯具参数、终端控制器参数，控制器通信参数、告警参数，地理位置参数等）配置功能，配置参数应具备掉电保护功能。

（6）具有路灯运行数据的实时采集功能，数据内容包括灯具功率、电流、电压、功率因数等。

（7）根据通信协议设定的各种事件的报警阈值，单灯控制器应主动实时监测和分析，支持1-3路（灯头）电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的实时监测，发生事件应向平台实时上报；事件包括异常开关灯、电压/电流超限、灯具故障、电容故障、灯杆漏电等异常事件。

（8）应具备自测试、自诊断功能，在出现软件故 障时，控制器应能自主完成复位并工作。

（9）应能够随时接收平台远程查询和控制，并实时给出响应。

（10）应具备接受初始化命令后重置设备的功能；具有根据控制中心发送的校时命令校正时间的功能。

（11）应具备程序远程升级能力，可通过平台实现软件远程可控、安全授权升级。

（12）管辖多套灯具的单灯控制器应具备可实现单套灯具的故障报警功能。

4.2调光功能

（1）应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（初始调光、周期性按需调光）功能和平台实时指令控制(调光)功能,支持1-3路（灯头）0-10V或DALI数字等调光控制，能根据控制中心发送的调光命令对LED路灯进行无级调光控制。所有控制操作均需实时向平台报告。

（2）单灯控制器在得电运行后，应自动执行初始化工作，并按配置对灯具执行初始调光。

（3）调光方式可采用0-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，响应时间应不大于5s。

4.3漏电监测功能

（1）应具备漏电流、漏电压等的监测功能。

（2）漏电监测单元应集成于单灯控制器中，不得设置外挂设备。

5.安装要求

5.1单灯控制器及熔断器壳应能在配电面板上安装，具体安装方案需经招标人确认后方可实施。

5.2安装有单灯控制器、熔断器壳、熔断器及其他必备附件的配电面板应能在现有灯杆或接线箱检修孔内安装，灯杆或接线箱检修孔尺寸由招标人现场确定。

5.3单灯控制器的扫码入库相关工作由招标人完成，中标人做好必要的配合工作。
六、灯具检测要求

（一）检测要求

1.提供所投灯具近两年（自投标截止时间往前推算）以来的由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的所投灯具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告。
2.提供所投灯具由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的近两年（自投标截止时间往前推算）以来的电气安全检测报告（符合GB7000.1-2015及GB7000.7-2005要求，且须含风压、光生物危害、电磁兼容谐波电流限值、灯具防雷及防浪涌等级等指标）。

3.提供所投灯具的CQC认证试验报告。

4.提供所投灯具使用的浪涌保护器的CQC认证试验报告及电源的3C 认证证书。

5.所投灯具必须为高压铸铝一次成型，由国家权威检测机构(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)出具的光学检测报告中描述的为准，不符合则视为无效投标。

6.提供灯具振动及冲击的型式试验报告，试验报告要求详见上文灯具安全要求第9条。

7. 提供灯具防碰撞试验，试验报告要求详见上文灯具安全要求第10条。
（二）灯具达标标准要求

1.120WLED路灯灯具检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	(1)300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。

	
	
	(2)灯具的长宽比为长：宽≧1.2。

	02
	结构及材质
	灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。

	03
	通讯
	（1）单灯控制器应能纳入招标方要求的单灯控制平台并接受管理。
（2）采用4G-Cat.1通信方式。

	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	05
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	06
	防护等级
	≥IP65

	07
	单灯功率因数
	≥0.95

	08
	显色指数
	≥70

	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	10
	色温
	3000K±200K

	11
	系统效能
	≥140lm/W

	12
	总流明输出
	≥16800lm 

	13
	系统功耗
	≤132W 

	14
	平均亮度Lav（cd/m²）维持值
	≥0.75cd/m²

	15
	亮度总均匀度U0最小值
	≥0.4

	16
	平均照度Eav（ lx）维持值
	≥10 lx

	17
	照度均匀度UE最小值
	≥0.3

	18
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值
	≤15%

	备注
	（1）该表格内容（除03项目）为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。

（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。

（3）本表中14-18项为前述安装条件下实现的照明水平。

（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。


2.320WLED路灯灯具检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	(1)300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。

	
	
	(2)灯具的长宽比为长：宽≧1.2。

	02
	结构及材质
	灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。

	03
	通讯
	（1）单灯控制器应能纳入招标方要求的单灯控制平台并接受管理。
（2）采用4G-Cat.1通信方式。

	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	05
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	06
	防护等级
	≥IP65

	07
	单灯功率因数
	≥0.95

	08
	显色指数
	≥70

	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	10
	色温
	3000K±200K

	11
	系统效率
	≥140lm/W

	12
	总流明输出
	≥44800lm

	13
	系统功耗
	≤352W

	14
	平均亮度Lav（cd/m²）维持值
	≥2 cd/m²

	15
	亮度总均匀度U0最小值
	≥0.4

	16
	亮度纵向均匀度UL最小值
	≥0.7

	17
	平均照度Eav（ lx）维持值
	≥30 lx

	18
	照度均匀度UE最小值
	≥0.4

	19
	环境比SR最小值
	≥0.5

	20
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值
	≤10%

	备注
	（1）该表格内容（除03项目）为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。

（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。

（3）本表中14-20项为前述安装条件下实现的照明水平。

（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。


3.LED160W投光灯检测报告内提供的内容（或必须评判的内容）

	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	长度≤450mm、灯具宽度≤500mm。

	02
	结构及材质
	灯具外壳应采用优质高压铸铝一次成型（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。

	03
	通讯
	（1）单灯控制器应能纳入招标方要求的单灯控制平台并接受管理。
（2）采用4G-Cat.1通信方式。

	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB 7000.7-2005

	05
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	06
	防护等级
	≥IP65

	07
	单灯功率因数
	≥0.95

	08
	显色指数
	≥70

	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	10
	色温
	3000K±200K

	11
	系统功耗
	≤176W

	12
	灯具峰值光强
	≥12000cd

	13
	总光通量
	≥22400lm

	14
	系统效率
	≥140lm/W

	15
	配光类型
	非对称配光。灯具的检测报告中应明确标出显示灯具水平、垂直方向上左右侧两个峰值光强的10%形成的夹角的数值，且应不小于80度；同时明确标出垂直方向上峰值光强方向与灯具出光面法线的夹角，且应不小于25度。

	备注
	（1）该表格内容（除03项目）为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。

（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。

（3）中标后，招标人在招标文件中未尽表述的检测内容，在与中标人协商后，仍可进行检测，并应符合相关要求。

（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。




